## Blad1
Preliminär dimensionering standardshuntgrupper utförande. DIVA-22
[12 empty] | Lista 1 |  |  |  | Lista 2
|  |  |  | Referens |  |  | LA01-SHG |  |  |  |  | Flöde | Rör DN |  |  | Flöde | Styrventil
[7 empty] | PRIM |  |  | SEK |  | l/s | mm |  |  | l/s | DN (Kvs)
Flöde | [6 empty] | 0.32 | l/s |  | 0.32 | l/s | 0.02-0.08 | 10 | DIVA / MiniDIVA |  | 0,02-0,03 | 15(0,25) | DIVA / miniDIVA | Kvs värde | Kvs värde |  | DN
[12 empty] | 0.08-0.18 | 15 |  |  | 0,03-0,04 | 15(0,4) |  | MMA | STAD/F | SHG
Tryckfall | [6 empty] | 25 | kPa |  | 35 | kPa | 0.18-0.30 | 20 |  |  | 0.04-0.06 | 15(0,63) |  | 2.7 | 1.5 | 12.5 | 10
[12 empty] | 0.30-0.45 | 25 |  |  | 0.07-0.11 | 15(1,0) |  | 3.4 | 2.5 | 12.5 | 15
Dimension shuntgrupp | [6 empty] | 25 | mm |  | 25 | mm | 0.45-0.80 | 32 |  |  | 0.10-0.17 | 15(1,6) |  | 4.7 | 5.2 | 12.5 | 20
Kv formel shuntgrupp | [6 empty] | 17 | Kvs |  | 7.8 | Kvs | 0.80-1.00 | 32x |  |  | 0.16-0.27 | 15(2,5) |  | 7.8 | 7.7 | 17 | 25
Tryckfall SHG exkl. styrventil | [6 empty] | 0.45921 | kPa |  | 4.1813 | kPa | 1.00-1.20 | 40 |  |  | 0.25-0.44 | 15(4,0) |  | 12.4 | 13.3 | 38 | 32
[12 empty] | 1.20-1.70 | 40x |  |  | 0.40-0.69 | 20(6,3) |  | 17.3 | 17.1 | 38 | 32x
Beräkning Kv-värde Styrventil | [6 empty] | 2.304 | KV |  |  |  | 1.70-2.40 | 50 |  |  | 0.64-1.10 | 25(10) |  | 18.3 | 18 | 52 | 40
Vald styrventil Kvs-värde | [6 empty] | 4 | KVS |  |  |  | 2.00-3.00 | 50x |  |  | 1.00-1.75 | 32(16) |  | 26.9 | 27.9 | 52 | 40x
Tryckfall vald styrventil | [6 empty] | 8.2944 | kPa |  |  |  | 3.00-4.50 | 65 |  |  | 1.60-2.70 | 40(25) |  | 29.7 | 30.9 | 88 | 50
[12 empty] | 4.50-6.00 | 80 | DIVA |  | 2.50-4.40 | 50(40) |  | 64.1 | 61.1 | 88 | 50x
Beräkning Kv-värde Styrventil | [6 empty] | 2.304 | KV |  |  |  | 6.00-10,0 | 100 |  |  | 3.10-5.40 | 65(49) | DIVA | 75.1 | 70.5 | 126 | 65
Vald styrventil Kvs-värde | [6 empty] | 4 | KVS |  | Välj pump |  | 10,0-16,0 | 125 |  |  | 4.90-8.50 | 80(78) |  | 93 | 98.8 | 174 | 80
Tryckfall vald styrventil | [6 empty] | 8.2944 | kPa |  | 1 |  | 16,0-22,0 | 150 |  |  | 7.90-13.5 | 100(124) |  | 158.8 | 158.8 | 289 | 100
[16 empty] | 12.6-22,0 | 125(200) |  | 249.1 | 248.6 | 444 | 125
Totalt tryckfall shuntgrupp | [6 empty] | 17.048 | kPa |  | 39.1813 | kPa | [7 empty] | 354.4 | 351.5 | 642 | 150
Kv värde shuntgrupp | [6 empty] | 2.7901 | KV |  | 5.6337 | KV
[12 empty] | Danfoss |  |  |  |  | TA-hydronics
Shuntkod | [11 empty] | Lista 3
Mini-DIVA | 22 | V | DN | 25 | 25 | R | 00000015(4,0)000000000 | D | 4 | Shuntab väljer00000 |  | Diff. | DN |  |  |  | Diff. | DN
[12 empty] | KVS | mm |  |  |  | KVS | mm
Fritext: | Pump förses med utgång för extern driftindikering. | [10 empty] | 1.6 | 15 | 5-25 kPa | Inställningsområde | 10-60 kPa | 1.7 | 15
[12 empty] | 2.5 | 20 |  |  |  | 3.3 | 20
[12 empty] | 4 | 25 |  |  |  | 5.5 | 25
[12 empty] | 6.3 | 32 |  |  | 20-80 kPa | 8.5 | 32
|  | Mini-DIVA | [6 empty] | DIVA |  |  | 10 | 40 |  |  |  | 12.8 | 40
[12 empty] | 12.5 | 32 | 10-50 kPa
[12 empty] | 16 | 40
[12 empty] | 20 | 50 |  |  |  | 24.4 | 50
[12 empty] | 32 | 50 | 10-70 kPa
[12 empty] | 50 | 65 |  |  |  | 36 | 65
[12 empty] | 80 | 80 |  |  |  | 55 | 80
[12 empty] | 125 | 100 |  |  |  | 110 | 100
[10 empty] | Rätt till ändringar förbehålls |  | 160 | 125
| Skicka detta till | [10 empty] | Lista 4
Pump
| Shuntab Sverige AB | [5 empty] | Shuntab Sverige AB |  |  |  |  | Nr.
| Södravägen 64 | [5 empty] | Artistvägen 8 |  |  |  |  | 1 | Shuntab väljer
| 392 45 Kalmar | [5 empty] | 121 35 Stockholm |  |  |  |  | 2 | Våt-pump
| tel. 0480-49 17 50 | [5 empty] | tel. 08-640 25 04 |  |  |  |  | 3 | Torr-pump
| fax. 0480-49 17 40 | [5 empty] | fax. 08-640 25 05 |  |  |  |  | 4 | Frekvensstyrd
| bebben@shuntab.se | [5 empty] | ola@shuntab.se |  |  |  |  | 5 | Övrigt
| Skype: shuntabbebben | [5 empty] | Skype: shunta-ola |  |  |  |  | 6 | utan pump
Större flöden, högre tryckfall eller
andra önskemål på shuntgrupper eller
ingående komponenter. Kontakta Shuntab
Note on D25: V, FÖR VÄRME K, FÖR KYLA
Note on F25: Dimnesionen på shuntens primärsida
Note on G25: Dimensionen på shuntens sekundärsida
Note on I5: Här lägger vi in primärflödet i liter per sekund ( använd sekundärflödet om det inte finns tillgängligt)
Note on I7: Här lägger vi in det primära tryckfallet vanligtvis 20-25 kPa eftersom det sällan finns angivet.
Note on I9: HÄR LÄGGER VI IN DIMENSIONEN PÅ SHUNTEN SOM VI HÄMTAR FRÅN LISTA 1
Note on I11: Beräknat tryckfall internt i shuntgruppens primärstida.
Note on I13: Här räknar programmet fram ett beräknat kv-värde på styrventilen
Note on I14: SE LISTA 2 VILKEN STYRVENTIL SOM PASSAR, SKRIV IN KVS VÄRDET (det inom parantes) OCH KONTROLLER ATT "TOTALT TRYCKFALL SHUNTGRUPP" RÄCKER TILL.
Note on I15: Här räknar programmat fram tryckfallet över styrventilen som du valt.
Note on I17: Här räknar programmet fram ett beräknat kv-värde på differenstrycksventilen
Note on I18: SE LISTA 3 VILKEN DIFFERENSTRYCKSVENTIL SOM PASSAR, SKRIV IN KVS VÄRDET OCH KONTROLLER ATT DIFF.TRYCKET ÖVER STYRVENTILEN HAMNAR INNOM "INSTÄLLNINGSOMRÅDE".
Note on I19: Här räknar programmat fram tryckfallet över differenstrycksventilen som du valt.
Note on I21: Totalt tryckfall i shuntgrupp. Skall ej vara högre än "Trycfall primärt"
Note on I22: Kv värde totalt shuntgrupp primärt.
Note on I25: Kvs-värdet på vald styrventil
Note on K25: Kvs värde på vald differenstrycksventil
Note on L5: Här matar vi in vätske flödet från batterikörning eller sekundärberäkning
Note on L7: Här matar vi in vätsketryckfallet sekundärt.
Note on L9: HÄR LÄGGER VI IN DEN SEKUNDÄRA DIMENSIONEN PÅ SHUNTEN SOM VI HÄMTAR FRÅN LISTA 1 (kan vara olika om det skiljer på flödena)
Note on L11: Beräknat tryckfall internt i shuntgruppens sekundärsida inkl. injusteringsventil och backventil
Note on L19: SKRIV IN PUMPNUMMER PÅ VALD PUMP (se lista 4)
Note on L21: Totalt tryckfall sekundärsida i shuntgruppen och belastning exkl. rördragning. Detta värde skall pumpen dimensioneras efter
Note on L22: Kv värde totalt shuntgrupp sekundärt
Note on L25: Här lägger shuntab in betäckning på vald pump när dimensioneringen är klar.
Note on Q16: Offereras. Kontakta shuntab 0480-491750
Note on S2: Önskas annat fabrikat på styrventil med andra kvs värden. Skriv in dess ventils kvs i "vald styrventil Kvs-värde"
Note on U17: Offereras. Kontakta Shuntab 0480-491750