## Blad1
Preliminär dimensionering standardshuntgrupper utförande. MRS Spets
[13 empty] | Lista 1 |  |  | Lista 2
|  |  |  | Referens |  |  | Kylbafflar | [5 empty] | Flöde | Rör DN |  | Flöde | Styrventil
[7 empty] | PRIM |  | Frikyla |  | SEK |  | l/s | mm |  | l/s | DN (Kvs)
Flöde | [6 empty] | 0.09 | l/s | 0.65 | l/s | 0.65 | l/s | 0.02-0.08 | 10 | MRS-Spets | 0,02-0,03 | 15(0,25) | MRS-Spets | Kvs värde | Kvs värde |  | Kvs värde
[13 empty] | 0.08-0.18 | 15 |  | 0,03-0,04 | 15(0,4) |  | MMA | STAD/F | DN | SHG | Balansventil
Tryckfall | [6 empty] | 20 | kPa | 15 | kPa | 25 | kPa | 0.18-0.30 | 20 |  | 0.04-0.06 | 15(0,63) |  | 2.7 | 1.5 | 10 | 12.5
[13 empty] | 0.30-0.45 | 25 |  | 0.07-0.11 | 15(1,0) |  | 3.4 | 2.5 | 15 | 12.5 | 3.55
Dimension shuntgrupp | [6 empty] | 15 | mm | 32 | mm | 32 | mm | 0.45-0.80 | 32 |  | 0.10-0.17 | 15(1,6) |  | 4.7 | 5.2 | 20 | 12.5 | 5.1
Kv formel shuntgrupp | [6 empty] | 3.4 | Kvs | 12.4 |  | 12.4 | Kvs | 0.80-1.00 | 32x |  | 0.16-0.27 | 15(2,5) |  | 7.8 | 7.7 | 25 | 17 | 8.8
Tryckfall SHG exkl. styrventil | [6 empty] | 0.9081 | kPa | 3.5611 | kPa | 5.5611 | kPa | 1.00-1.20 | 40 |  | 0.25-0.44 | 15(4,0) |  | 12.4 | 13.3 | 32 | 38 | 13.1
[13 empty] | 1.20-1.70 | 40x |  | 0.40-0.69 | 20(6,3) |  | 17.3 | 17.1 | 32x | 38
Beräkning Kv-värde Styrventil | [6 empty] | 0.72449 | KV |  |  | 4.68 | Kv | 1.70-2.40 | 50 |  | 0.64-1.10 | 25(10) |  | 18.3 | 18 | 40 | 52 | 19.5
Vald styrventil Kvs-värde | [6 empty] | 78 | KVS |  |  | 124 | Kvs | 2.00-3.00 | 50x |  | 1.00-1.75 | 32(16) |  | 26.9 | 27.9 | 40x | 52
Tryckfall vald styrventil | [6 empty] | 0.0017254 | kPa |  |  | 0.035611 | kPa | 3.00-4.50 | 65 |  | 1.60-2.70 | 40(25) |  | 29.7 | 30.9 | 50 | 88 | 31.5
[13 empty] | 4.50-6.00 | 80 |  | 2.50-4.40 | 50(40) |  | 64.1 | 61.1 | 50x | 88
[11 empty] | Välj pump |  | 6.00-10,0 | 100 |  | 3.10-5.40 | 65(49) |  | 75.1 | 70.5 | 65 | 126 | 93.5
[11 empty] | 4 |  | 10,0-16,0 | 125 |  | 4.90-8.50 | 80(78) |  | 93 | 98.8 | 80 | 174 | 110
[13 empty] | 16,0-22,0 | 150 |  | 7.90-13.5 | 100(124) |  | 158.8 | 158.8 | 100 | 289 | 190
|  | Temperatur in/ut |  |  |  |  | 7-17 |  |  |  | 14-17 |  |  |  |  | 12.6-22,0 | 125(200) |  | 249.1 | 248.6 | 125 | 444 | 301
[19 empty] | 354.4 | 351.5 | 150 | 642 | 425
Totalt tryckfall shuntgrupp | [6 empty] | 0.90982 | kPa | 3.5611 | kPa | 30.5967 | kPa
Kv värde shuntgrupp | [6 empty] | 3.3968 | KV | 12.4 | Kv | 9.9228 | KV | Lista 3
Pump
Shuntkod | [12 empty] | Nr.
MRS-Spets | 320 | K | DN | 15 | 32 | R | 00000000000000100(124)0 | / R | 000000000000080(78)00 | 000Frekvensstyrd00 |  |  | 1 | Shuntab väljer
[13 empty] | 2 | Våt-pump
Fritext: | Pump förses med utgång för extern driftindikering. | [11 empty] | 3 | Torr-pump
[13 empty] | 4 | Frekvensstyrd
[13 empty] | 5 | Övrigt
[13 empty] | 6 | utan pump
Större flöden, högre tryckfall eller
andra önskemål på shuntgrupper eller
ingående komponenter. Kontakta Shuntab
Rätt till ändringar förbehålls
Skicka detta till
| Shuntab Sverige AB | [5 empty] | Shuntab Sverige AB
| Södravägen 64 | [5 empty] | Artistvägen 8
| 392 45 Kalmar | [5 empty] | 121 35 Stockholm
| tel. 0480-49 17 50 | [5 empty] | tel. 08-640 25 04
| fax. 0480-49 17 40 | [5 empty] | fax. 08-640 25 05
| bebben@shuntab.se | [5 empty] | ola@shuntab.se
| Skype: shuntabbebben | [5 empty] | Skype: shunta-ola
Note on F26: Dimnesionen på shuntens primärsida
Note on G26: Dimensionen på shuntens sekundärsida
Note on I5: Här lägger vi in primärflödet i liter per sekund ( använd sekundärflödet om det inte finns tillgängligt)
Note on I7: Här lägger vi in det primära tryckfallet vanligtvis 15-20 kPa eftersom det sällan finns angivet.
Note on I9: HÄR LÄGGER VI IN DIMENSIONEN PÅ SHUNTEN SOM VI HÄMTAR FRÅN LISTA 1
Note on I11: Beräknat tryckfall internt i shuntgruppens primärstida inkl. injusteringsventil
Note on I13: Här räknar programmet fram ett beräknat kv-värde på styrventilen
Note on I14: SE LISTA 2 VILKEN STYRVENTIL SOM PASSAR, SKRIV IN KVS VÄRDET (det inom parantes) OCH KONTROLLER ATT "TOTALT TRYCKFALL SHUNTGRUPP" RÄCKER TILL.
Note on I15: Här räknar programmat fram tryckfallet över styrventilen som du valt.
Note on I20: Skriv in den primära temperaturen på mediet
Note on I22: Totalt tryckfall i shuntgrupp. Skall ej vara högre än "Trycfall primärt"
Note on I23: Kv värde totalt shuntgrupp primärt.
Note on I26: Kvs-värdet på vald styrventil
Note on K5: Här lägger vi in primärflödet i liter per sekund ( använd sekundärflödet om det inte finns tillgängligt)
Note on K7: Här lägger vi in det primära.
Note on K9: HÄR LÄGGER VI IN DIMENSIONEN PÅ SHUNTEN SOM VI HÄMTAR FRÅN LISTA 1
Note on K11: Beräknat tryckfall internt i shuntgruppens primärstida inkl. injusteringsventil
Note on K22: Totalt tryckfall i shuntgrupp. Skall ej vara högre än "Trycfall primärt"
Note on K23: Kv värde totalt shuntgrupp primärt.
Note on K26: Kvs-värdet på vald styrventil
Note on M5: Här matar vi in vätske flödet från batterikörning eller sekundärberäkning
Note on M7: Här matar vi in vätsketryckfallet sekundärt.
Note on M9: HÄR LÄGGER VI IN DEN SEKUNDÄRA DIMENSIONEN PÅ SHUNTEN SOM VI HÄMTAR FRÅN LISTA 1 (kan vara olika om det skiljer på flödena)
Note on M11: Beräknat tryckfall internt i shuntgruppens sekundärsida inkl. injusteringsventil och backventil
Note on M13: Här räknar programmet fram ett beräknat kv-värde på styrventilen
Note on M14: SE LISTA 2 VILKEN STYRVENTIL SOM PASSAR, SKRIV IN KVS VÄRDET (det inom parantes) OCH KONTROLLER ATT "TOTALT TRYCKFALL SHUNTGRUPP" RÄCKER TILL.
Note on M15: Här räknar programmat fram tryckfallet över styrventilen som du valt.
Note on M18: SKRIV IN PUMPNUMMER PÅ VALD PUMP (se lista 3)
Note on M20: Skriv in den sekundära temperaturen över belastningen
Note on M22: Totalt tryckfall sekundärsida i shuntgruppen och belastning exkl. rördragning. Detta värde skall pumpen dimensioneras efter
Note on M23: Kv värde totalt shuntgrupp sekundärt
Note on M26: Här lägger shuntab in betäckning på vald pump när dimensioneringen är klar.
Note on T2: Önskas annat fabrikat på styrventil med andra kvs värden. Skriv in dess ventils kvs i "vald styrventil Kvs-värde"